海洋电缆厂电源治理固定资产采购共计5台，型号如下：

- 1.有源滤波装置ZRAPF-L150*3/400  3台

- 2.有源滤波装置ZRAPF-L150*5/400  1台

- 3.无功功率补偿装置ZRSVG-L100*5/400  1台

- 有源滤波装置技术要求：采用DSP全数字控制平台、高性能IGBT功率器件、先进的无功检测算法和PWM控制策略实现动态谐波补偿、提高功率因数、改善电能质量；

- 产品采用模块化设计，成套组装，体积小、占地小、安装操作方面；

- 滤除的谐波次数范围广，可滤除2~50次谐波；

- 谐波滤除率高，在容量允许的条件下，谐波电流滤除率可高达95%；

- 可单相动态注入补偿电流，改善系统三相不平衡，自动一直系统谐振，保障设备及系统安全运行；

- 从50A模块到150A模块，单个柜体可以达到600A;

- 配备完善的智能操作系统，采用最新型的智能操控单元，界面友好，操作简单方便，可以同时显示电压、电流、负载谐波和设备输出电流值等各类参数，实时存储故障记录和事件记录；

- 安装、操作和维护简单，易于扩展，可多台并联运行；

- 可设定设备最大限流输出，保证装置长期稳定运行。

| 额定容量/A-400Vac | 50 | 75 | 100 | 150 | 定制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量/A-208Vac | 50 | 75 | 100 | 150 | 定制 |
| 尺寸（mm）/ W*D*H | 500*600*200 |  |  |  | 定制 |
| 输入线电压范围（Vac） | 400Vac（-20%~+15%）¦¦ 208Vac（-20%~+15%） |  |  |  |  |
| 工作频率（Hz） | 50Hz±5% |  |  |  |  |
| 线制 | 三相三线/三相四线 |  |  |  |  |
| 工作环境温度（℃） | -30～+50℃（45℃之后降容） |  |  |  |  |
| 工作环境湿度（%） | <95％，无凝露 |  |  |  |  |
| 工作海拔（m） | 0~3000m（超出2000m时，每增加100m，需降容1%） |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 智能风冷 |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP20 |  |  |  |  |
| 安装方式 | 壁挂式、机架式 |  |  |  |  |
| 无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 |  |  |  |  |
| 功率因数校正 | 额定容量内，≥0.95 |  |  |  |  |
| 谐波滤除次数 | 2-51次 |  |  |  |  |
| 谐波滤除率（%） | ＞95% |  |  |  |  |
| 不平衡补偿（%） | ≤3%（负荷≥10%） |  |  |  |  |
| 通讯协议 | Modbus（其他通讯方式可选配） |  |  |  |  |
| 通讯接口 | RS485（其他通讯接口可选配） |  |  |  |  |
| 响应时间（ms） | ≤3ms |  |  |  |  |
| 装置损耗（%） | ＜2.5% |  |  |  |  |
| 噪声（dBA） | ≤65dBA |  |  |  |  |
| 可靠性 | 完善的保护机制（过欠压、过流、过温、缺相、死机、通信故障等） |  |  |  |  |
| 人机界面 | 可选，7"寸触摸屏 |  |  |  |  |

无功功率补偿装置技术要求：

- 具备高压侧补偿功能：能直接对高压10kV/35kV进线侧功率因数进行连续精确补偿（补偿后的平均功率因数值大于92%），当电流采样点在高压10kV/35kV侧时，仍能具备功率因数补偿功能；

- 模块具有至少两个外部电流采样通道，便于多模块并联时或跟电容、电抗器混合补偿时采样点在进线侧的应用场景；

- 在电网380V、220V、50Hz、60Hz、三相三线、三相四线的条件下都能具备无功补偿和谐波补偿的能力；

- 滤波范围：2～51次，且次数可选，单次补偿率可调；

- 锁相环抗扰控制：45hz至63hz区间，电网频率自适应。

- 闭环控制：支持多模块并联下开环及闭环控制功能。

- 互感器极性检测：检测采样互感器与模块极性连接是否一致。

- 控制算法：FFT、智能FFT、瞬时无功，并结合分次谐波电流瞬时电流控制器实现谐波电流的无静差控制；

- 功能选择：补偿无功、无功加谐波可选；

- 滤波效果：在满负荷工作情况下，电压畸变率≤5%，谐波电流含量符合GB/T14549-1993中的要求；

- 补偿率：无功补偿率>95%，综合谐波补偿率＞95%；

- 全响应时间：无功补偿<10ms ，谐波补偿<20ms；